Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż i uruchomienie [rozruch biologiczny] oczyszczalni ścieków w wersji z kontenera samonośnego, złożonego z jednego lub kilku bloków biologicznych zwanych bioreaktorami, do biologicznego oczyszczania ścieków metodą biologiczną tzw. „osadu czynnego” w wersji przepływowej z oddzielnym osadnikiem wtórnym.

Szczegółowy wykaz wymagań stawianych zamawianej instalacji:

- Jakość ścieków oczyszczonych na odpływie musi być zgodna z obowiązującym Zamawiającego pozwoleniem wodno-prawnym, ważnym  na dzień podpisania umowy,

- Zbiorniki oczyszczalni powinny być wykonane w konstrukcji samonośnej, lekkiej [ do 10 ton] , o trwałości konstrukcji minimum 50 lat, wyposażone w uchwyty transportowe pozwalające wielokrotnie zmieniać lokalizację kontenera/ów oczyszczalni, zwanych bioreaktorami.

- Bioreaktory w wersji kontenerowej muszą być wyposażone w zestaw dozowania koagulantu dla wspomagania klarowania ścieków oczyszczonych w okresie pogorszenia się kondycji osadu czynnego  [pojawienie się bakterii nitkowatych]  lub zbyt dużej ilości wód deszczowych rozcieńczających ściek surowy [ okres po silnych opadach atmosferycznych].

- Cała instalacja bioreaktora lub kilku bioreaktorów  w wersji kontenerowej musi zmieścić się w obrębie prostokąta o wymiarze boków 18m x 7 m.

- Nowy bioreaktor będzie napełniany z istniejącej pompowni głównej, wyposażonej w pompy zatapialne.

- Bioreaktor musi być urządzeniem kontenerowym, nie związanym trwale z gruntem, pozbawionym podpór do przeniesienia obciążenia  w postaci ław fundamentowych lub podsypki cementowej. Dopuszcza się tylko podsypkę i zasypkę piaskową lub z gruntu rodzimego.  Kontener  musi być odporny na zimowe warunki pogodowe w warunkach górskich, tj. spadki temperatur do -30 C.

- Bioreaktory w wersji kontenerowej   powinny mieć możliwość zabudowy całkowicie pod powierzchnią ziemi lub zostać obsypana w formie tzw. kopca ziemnego.

- Bioreaktor  w wersji kontenerowej nie może mieć otwartych komór i zbiorników, a  wyjście powietrza technologicznego z natleniania ścieków musi być zrealizowane przewodami wentylacyjnymi  z opcjonalną możliwością wpięcia ich do tzw. biofiltra eliminującego bioaerozole.

- Dmuchawa do natleniania bioreaktora musi być wyposażona w wymiennik ciepła, do schładzania powietrza z dmuchawy.

W ramach zamówienia należy dostarczyć 2 szt. dmuchawy.

- Wykonawca musi zapewniać dostawę kontenera lub sekcji kontenerów  zwanych bioreaktorami w formie prefabrykowanej gotowej do wielokrotnego montażu tymczasowego lub stałego na wyznaczonej działce.

- Kontener nie może być wykonany ze stali podatnej na korozję powleczonej cynkiem lub malowanej dowolnymi powłokami za wyjątkiem stali gatunkowej minimum AISI 304.

- Bioreaktory w wersji kontenerowej muszą posiadać możliwość  rozbudowy  [o  kolejne kontenery]   podnoszące jej wydajność  hydrauliczną jak i oczyszczanego ładunku BZT5 wyrażonego w kg BZT5/d lub pozwalającą na podzielenie całej sekcji bioreaktorów kontenerowych  na mniejsze sekcje i zmianę ich kolejnej lokalizacji o kilkanaście kilometrów.

- Nie dopuszcza się konstrukcji bioreaktorów z laminatu poliestrowo-szklanego.

- Bioreaktory w wersji kontenerowej złożone z jednego lub kilku zbiorników powinna być  przystosowana do zrealizowania następujących parametrów technologicznych i eksploatacyjnych:

- Zastosowana technologia – osad czynny obciążony w przedziale 0,08 do 0,15 kg BZT5/kg smo x d.

- Przepływ nominalny ścieku surowego Qd nom. = 800 RLM x 0,1m3/RM x d = 80m3/d, jednostkowe maksymalne  [ po deszczach]  do 130 m3/d

- Nominalny  ładunek dobowy ścieku surowego = 800 RLM x 60g MR = 48kg  BZT5/d

- Godzinowej napływ  ścieku surowego w przedziale = od 1 do 25m3/h

- Maksymalny ładunek godzinowy dla BZT5 = 48 kg/d / 24h x 4 =8 kg BZT5/h

- Wymagany  minimalny wydatek powietrza z dmuchawy >  [8000 g O2/h  x wsp.  dla gorącego powietrza > 90 C]  1,55  = 12 000 g O2/h] / 36 gO2 =  333 Nm3/h [ 5,5 m3/min]

- Wymagana zdolność natleniająca systemu napowietrzania w oczyszczalni, tzw. OC instalacji natleniania w temperaturze powietrza z otoczenia zewnętrznego = 30 C  > 200 kg O2/d

- Pojemność  czynna kontenera lub łączna  pojemność kilku kontenerów  bioreaktorów musi być nie mniejsza niż 100 m3,

- Osadnik wtórny może być wykonany jako adaptacja [ przeinstalowanie ] istniejącego zbiornika osadnika Imhoff’a, z recyrkulacją osadu biologicznego do jednego lub kilku bioreaktorów kontenerowych oraz osadu nadmiernego kierowanego na istniejące poletka osadowe.

- Instalacja napowietrzająca musi być wyposażona w  system monitoringu i sterowania pracą dmuchawy  za pomocą optycznej sondy tlenu i falownika współpracującego z dmuchawą, pozwalające utrzymać zadany poziom natleniania w bioreaktorach z osadem czynnym przez całą dobę.

- Bioreaktory w wersji kontenerowej powinny być przystosowane układem sterującym  pompownią główną do płynnego przyjęcia napływu ścieków surowych w przedziale od 50 do 130 m3/d, zaś ściek w ilości nadmiarowej [  napływy > 130 m3/d,   po wystąpieniu silnych opadów deszczu], powinien być skierowany z pompowni głównej, przez istniejące złoża koksowe i OWT do odbiornika, z pominięciem nowych  bioreaktorów kontenerowych.

- Wszystkie awarie zasilania  urządzeń silnikowych muszą być zgłaszane systemem sterowania do Operatora i Administratora, za pomocą bramek SMS lub  łącza internetowego.

- Dopuszcza się w realizacji przedsięwzięcia:

  - Wykorzystanie podczas montażu bioreaktorów  kontenerowych w całości istniejącej infrastruktury OŚ, tj.  uzbrojenia instalacyjnego, komunikacji  i  zbiorników wchodzących w skład istniejącej oczyszczalni ścieków.

  - Zastosowanie kontenerowej oczyszczalni ścieków w wersji sekwencyjnej tzw. SBR [ sekwencyjny  reaktor porcjowy],